## 24.06.2021г. № 05-08/дсп

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ИРКУТСКИЙ РАЙОН

## МОЛОДЕЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## ДУМА

## РЕШЕНИЕ

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 8, 32, 41, 48 Устава Молодежного муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Молодежного муниципального образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.» и на официальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Молодежного муниципального образования

А.Г. Степанов

# Утверждена

решением Думы Молодежного

муниципального образования

от 24 июня 2021г. № 05-08/дсп

«Схема теплоснабжения Молодёжного муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период с 2015 по 2029 год»

(актуализация на 2021 год)

Пояснительная записка

# Введение.

Настоящая документация включает в себя гидравлические расчеты трубопроводов и предложения по теплоснабжению объектов молодежного муниципального образования Иркутского района, в связи с увеличением тепловой нагрузки на отопление и  горячее водоснабжение.

Раздел проекта выполнен на основании следующих документов:

- Существующей схемы теплоснабжения и гидравлического расчета трубопроводов  выполненные ранее ООО НПО «ЦЭО».

- Таблица тепловых нагрузок по объектам.   Данные, представлены администрацией Молодежного муниципального образования  (Приложение 4)

- Сведения об источнике теплоснабжения поселка Молодежный.

В МО Молодежное теплоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется как централизовано, так и децентрализовано (индивидуальное отопление). В зоне жилой застройки МО Молодежное основную часть жилищного фонда составляет малоэтажная застройка, многоэтажная капитальная застройка развита в п. Молодежный.

В настоящее время централизованное теплоснабжение в п. Молодежный осуществляется от одного источника:  угольная  водогрейная котельная,

система теплоснабжения четырехтрубная.

В зону действия теплоснабжения от существующей угольной котельной  попадает 35 объектов, с отопительной нагрузкой  12,53Гкал/ч (501,12т/ч), нагрузка на горячее водоснабжение 99,1т/ч .

Кроме того планируется  подключение новых перспективных объектов от тепловых сетей  Иркутскэнерго с температурным графиком 138-70°С.

Характеристика источника теплоснабжения:

Расчетный температурный график тепловой сети составляет 95/70°С,  ГВС  65°С.

Давление в магистрали поддерживается на уровне 4-6 кгс/см2.

Установленная тепловая мощность угольной котельной -14,1 Гкал/ч,

расчетная тепловая мощность котельной–10,08 Гкал/ч.

Перечень абонентов тепловых сетей МО Молодежное представлен в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | Адрес объектов теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, т/ч | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС |  |
|  |  |  |  | Т3 | Т4 |  |
| 1 | Молодежный, 1.1а | Админ. уч. | 7,61 | 0,42 | 0,35 |  |
| 2 | Молодежный, 1 | Жилой многокв. дом | 9.39 | 1,52 | 1,09 |  |
| 3 | Молодежный, 1а | Жилой многокв. дом | 9,83 | 1,77 | 1,31 |  |
| 4 | Молодежный, 1.1 | Админ. уч. | 67,64 | 50,29 | 30,29 |  |
| 5 | Молодежный, 1Б.1 | Админ. уч. | 17,54 | 1,56 | 1,28 |  |
| 6 | Молодежный, 1.2 | Админ. уч. | 11,08 | 1,03 | 0,8 |  |
| 7 | Молодежный, 2 | Жилой многокв. дом | 11,07 | 1,69 | 1,21 |  |
| 8 | Молодежный, 2а | Жилой многокв. дом | 11,2 | 1,36 | 1,01 |  |
| 9 | Молодежный ,3 | Жилой многокв. дом | 10,11 | 1,89 | 1,3 |  |
| 10 | Молодежный, 3а | Жилой многокв. дом | 9,01 | 1,56 | 1,13 |  |
| 11 | Молодежный, 4 | Жилой многокв. дом | 10,58 | 2,11 | 1,45 |  |
| 12 | Молодежный, 4а | Жилой многокв. дом | 8,0 | 2,34 | 1,57 |  |
| 13 | Молодежный, 4Б | Жилой многокв. дом | 5,65 | 2,66 | 1,77 |  |
| 14 | Молодежный, 5А | Жилой многокв. дом | 6,42 | 1,58 | 1,05 |  |
| 15 | Молодежный, 5Б | Жилой многокв. дом | 13,89 | 1,72 | 1,15 |  |
| 16 | Молодежный, 5В | Жилой многокв. дом | 4,86 | 1,45 | 0,91 |  |
| 17 | Молодежный, 5Г | Жилой многокв. дом | 4,29 | 1,49 | 0,94 |  |
| 18 | Молодежный, 5Д | Админ. уч. | 3,5 | 1,85 | 1,16 |  |
| 19 | Молодежный, 5.1 | Жилой многокв. дом | 6,84 | 11,2 | 7,51 |  |
| 20 | Молодежный, 5.2 | Жилой многокв. дом | 7,41 | 1,15 | 0,78 |  |
| 21 | Молодежный, 6 | Жилой многокв. дом | 12,12 | 4,73 | 3,68 |  |
| 22 | Молодежный, 7 | Админ. уч. | 9,18 | 0,13 | 0,1 |  |
| 23 | Молодежный, 7а | Гараж | 1,6 | - | - |  |
| 24 | Корпус 2 | Хозяйственный | 16,97 | 0,95 | 0,78 |  |
| 25 | Корпус 3 | Хозяйственный | 10,4 | 0,52 | 0,43 |  |
| 26 | Корпус 4 | Хозяйственный | 4,89 | 0,43 | 0,35 |  |
| 27 | Корпус 5 | Хозяйственный | 1,25 | 0,43 | 0,35 |  |
| 28 | Корпус 6 | Хозяйственный | 3,68 | 0,43 | 0,35 |  |
| 29 | Корпус 9 | Хозяйственный | 1,80 | 0,82 | 0,67 |  |
| 30 | Молодежный ,8 | ЖК «Академический» | 8,12 | - | - | Бойлерная, будет подключен к центр. теплосетям |
| 31 | Молодежный ,6а | Поликлинника | 11,72 | - | - |  |
| 32 | Приморская,21 | Жилой многокв. дом | 24,0 | - | - |  |
| 33 | Приморская, 21а | Жилой многокв. дом | 28,0 | - | - |  |
| 34 | Приморская 25,25/1,25/2,25/3,25/4 |  | 112,0 | - | - |  |
| 35 | Молодежный | Дом культуры | 5,16 | - | - |  |
|  | Итого |  | 501,12 (12,53 Гкал/ч) | 99,08 | 64,78 |  |

Итого тепловая нагрузка потребителей котельной без перспективных объектов составляет 501,12т/ч (12,53Гкал/ч)

Располагаемых мощностей котельной хватает для покрытия текущих нагрузок, но недостаточно для покрытия перспективных нагрузок потребителей.

Перспективные нагрузки на новые объекты сведены в таблицу 1.2

Таблица 1.2

| № п/п | Адрес объектов теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, т/ч | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодежный | Детский сад (перспектива) | 3,02 | перспектива |
| 2 | Молодежный, 9 | Школа | 19,95 | Бойлерная, будет подключена к центр .теплосети |
| 3 | Кузнецовой | Пож.депо(перспектива) | 0,74 | перспектива |
| 4 | ул. Кузнецовой ,9 | Ресторан «Пекин» | 2,06 |  |
| 5 | ул. Кузнецовой ,11 |  | 14,7 |  |
| 6 | ул. Кузнецовой ,14 |  | 12,8 |  |
| 7 | ул. Березовая,15/1, 15/2, 15/3 | ЖК «Сокольники» | 11,91 |  |
| 8 | ул. Совхозная, 2 | Детский сад | 3,02 |  |
| 9 | ул. Подгорна,б.с.1,2,3,4 | ЖК «Пчелы» | 17.65 |  |
| 10 | ул. Подгорна,18/1…18/5 | ЖК «Морган» | 24,26 | Бойлерная, будет подключен к центр. теплосетям |
| 11 | ул. Черемуховая,20/1,20/2 | ЖК « Усадьба» | 9,7 | То же |
| 12 | ул. Подгорная16 | ЖК « Усадьба» | 4,85 | То же |
| 13 | ул. Подгорная 16а |  | 4.85 |  |
| 13 | ул. Сказочная 10,12,14,16 | ЖК «Загородный» | 19.4 |  |
| 14 | п. Молодежный | Хок. Корт | 11,47 |  |
| 15 | ул. Спецстроевская, 21 | МКД | 6,9 | Бойлерная, будет подключен к центр. теплосетям |
| 16 | ул. Спецстроевская, 19 | МКД | 4,41 | То же |
| 17 | п. Новая Разводная | ЖК «Горизонт» | 11,18 |  |
|  | Итого |  | 182,88т/ч (12,44Гкал/ч) |  |

2.Выводы и рекомендации.

2.1  Тепловая нагрузка перспективных объектов составляет 182,88т/ч (12,44Гкал/ч)

2.2    Общая нагрузка с учетом перспективных объектов составит 367,44т/ч

(24,98 Гкал/ч).

2.3 В настоящее время проектируется теплотрасса от тепловых сетей Иркутскэнерго с  параметрами теплоносителем 138-70°С.

При закрытии котельной,  для снижения температурного графика со 138-70° на 95-70°С потребуется:

- установка ЦТП перед существующей камерой ТК-6

- замена существующих диаметров на рекомендуемые с учетом дополнительных нагрузок.

Рекомендуемые диаметры трубопроводов для замены по участкам сведены в таблицу 1.3

Таблица 1.3

| № п/п | № участков | Ду трубопровода сущ., мм | Ду трубопровода рекомендуемые, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-6 – ТК-7 | Ду200 | Ду250 |
| 2 | ТК-7 – ТК-8 | Ду200 | Ду250 |
| 3 | ТК-8 – ТК-9 | Ду150 | Ду200 |
| 4 | ТК-9 – ТК-10 | Ду150 | Ду200 |
| 5 | ТК-10 – ТК-16 | Ду150 | Ду200 |
| 6 | ТК-16 – ТК-17 | Ду80 | Ду200 |
| 7 | ТК-27 – ТК-30 | Ду100 | Ду133 |

Расчетную схему трубопроводов отопления и ГВС см. приложения №1,№2.

Гидравлические расчеты см. приложения 3,4,5.

2.4 В случае перевода существующих тепловых сетей от котельной на график 138-70°С, необходимо будет выполнить реконструкцию или установку новых ИТП в каждом доме.